
[image: image1.jpg]SIAIIIIISIIA,

)
SALAAIA4444001110

i

CTPOVUTE/TBHBIE
VIH®OPMALIMIOHHBIE
TEXHOJIOT M



                         
	
	УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением № 
Местной администрации с.п.Карасу 
________________ / С.С. Мечиев /

«___» ___________ 2026 г.


СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

сельского поселения Карасу
Черекского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
 на период 2026 до 2036 годов
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
	7

	ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	8

	ВВЕДЕНИЕ
	12

	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
	14

	ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	22

	1.1 Технико-экономическое
состояние
централизованных
систем водоснабжения поселения, городского округа
	22

	1.1. 1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны
	22

	1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
	26

	1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
	27

	1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
	46

	1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
	46

	1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
	46

	1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
	53

	1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
	53

	1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
	54

	1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
	54

	1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
	55

	1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
	55

	1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения
	56

	1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
	56

	1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов
	60

	1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
	60

	1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
	61

	1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
	61

	1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов
	62

	1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
	62

	1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
	63

	1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа
	65

	1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов
	65

	1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
	67

	1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды
	67

	1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
	68

	1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
	69

	1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке
	70

	1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения
	70

	1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
	70

	1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
	71

	1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
	73

	1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
	73


	1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения
	74

	1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
	75

	1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
	75

	1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.
	75

	1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование
	76

	1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
	76

	1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
	76

	1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
	76

	1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
	77

	1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
	77

	1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
	77

	1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
	79

	1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
	82

	1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
	82

	1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
	84

	1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
	87

	ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
	88

	2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа
	88

	2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны
	88

	2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений
	89

	2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
	90

	2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
	91

	2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
	91

	2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
	91

	2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
	91


	2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
	91

	2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа
	92

	2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения
	92

	2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
	92

	2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения
	92

	2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
	93

	2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
	93

	2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений
	93

	2.3 Прогноз объема сточных вод
	93

	2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
	93

	2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения
	95

	2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
	95

	2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
	96

	2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
	96

	2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
	96

	2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
	96

	2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
	100

	2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
	100

	2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
	100


	2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
	100

	2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
	101

	2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
	101

	2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
	101

	2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
	101

	2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
	101

	2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
	104

	2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
	105

	2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
	106

	2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
	107


СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка

	1
	АСУТП
	Автоматизированная система управления технологическими процессами

	2
	ВЗС
	Водозаборные сооружения

	3
	ВОС
	Водоочистные сооружения

	4
	ВПУ
	Водоподготовительная установка

	5
	ВТВМГ
	Высокотемпературные вечномерзлые грунты

	6
	ГВС
	Горячее водоснабжение

	7
	ГИС
	Геоинформационная система

	8
	ГКНС
	Главная канализационная насосная станция

	9
	ЗСО
	Зона санитарной охраны

	10
	ИП
	Инвестиционная программа

	11
	ИТП
	Индивидуальный тепловой пункт

	12
	КИП
	Контрольно-измерительный прибор

	13
	КНС
	Канализационная насосная станция

	14
	КОС
	Канализационные очистные сооружения

	15
	КРП
	Контрольно-распределительный пункт

	16
	ЛКОС
	Локальные канализационные очистные сооружения

	17
	МП
	Муниципальная программа

	18
	МУП
	Муниципальное унитарное предприятие

	19
	НДС
	Налог на добавленную стоимость

	20
	НТД
	Нормативная техническая документация

	21
	НУР
	Норматив удельного расхода

	22
	ОДС
	Оперативная диспетчерская служба

	23
	ПВХ
	Поливинилхлорид (термопластический материал труб)

	24
	ПИР
	Проектно-изыскательские работы

	25
	ПКР
	Программа комплексного развития

	26
	ПНД
	Полиэтилен низкого давления

	27
	ПНР
	Пуско-наладочные работы

	28
	ПНС
	Повысительная насосная станция

	29
	ПРК
	Программно-расчетный комплекс

	30
	РЭК
	Региональная энергетическая комиссия

	31
	СЗЗ
	Санитарно-защитная зона

	32
	СМР
	Строительно-монтажные работы

	33
	ТБО
	Твердые бытовые отходы

	34
	ТКП
	Технико-коммерческое предложение

	35
	ТОГ
	Топографическая основа города

	36
	ТЭО
	Технико-экономическое обоснование

	37
	УРЭ
	Удельный расход электроэнергии

	38
	ФСТ
	Федеральная служба по тарифам

	39
	ХВО
	Химводоочистка

	40
	ХВП
	Химводоподготовка

	41
	ЦСТ
	Централизованная система теплоснабжения

	42
	ЦСХВ
	Централизованная система холодного водоснабжения

	43
	ЦТП
	Центральный тепловой пункт


ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями

	Термины
	Определения

	Абонент
	Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор, холодного водоснабжения и (или) договор  водоотведения,  единый  договор холодного водоснабжения и водоотведения

	Водоподготовка
	Обработка
воды,
обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды

	Водопроводная сеть
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

	Водоснабжение
	Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

	Гарантирующая организация


	Организация,
осуществляющая
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Инвестиционная       программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное  водоснабжение  и (или) водоотведение
	Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Качество и безопасность воды
	Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру

	Коммерческий учет воды и сточных вод
	Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом

	Нецентрализованная система горячего водоснабжения
	Сооружения    и     устройства,    в     том     числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно

	Нецентрализованная система холодного водоснабжения
	Сооружения  и   устройства,  технологически  не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц

	Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
	Уполномоченный орган  исполнительной  власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

	Организация, осуществляющая горячее водоснабжение
	Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию  централизованной  системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы

	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем

	Питьевая вода
	Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции

	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов

	Предельные  индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения
	Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах.

	Производственная программа организации, осуществляющей
горячее водоснабжение,

холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения

	Централизованная система холодного водоснабжения
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам


ВВЕДЕНИЕ
В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон № 416 от 7 декабря 2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВС и ВО производится в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения водоотведения».
Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Карасу Кабардино-Балкарской Республики (далее схема) - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, а также их развития с учетом правового регулирования.

Основные мероприятия схемы предусматривают:

- приоритетность обеспечения населения питьевой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия охватывают такие объекты коммунальной инфраструктуры, как водозаборные сооружения, станции водоподготовки, насосные станции, водопроводные и канализационные сети, канализационные очистные сооружения и направлены на повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения и водоотведения.

Настоящая Схема подготовлена на период с 2026 по 2036 гг

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Экономико-географическое положение Сельское поселение Кара-Су входит в состав Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Село Кара-Су расположено в 16 км юго-западнее пгт Кашхатау, административного центра района. Площадь территории поселения составляет 1618 га; численность населения – 585 человек.
Климат 

Черекский муниципальный район отличается благоприятным, но несколько сухим климатом. Погода здесь всегда ясная, солнечная. Климатические условия подчинены закономерности высотной поясности - горный рельеф способствует образованию вертикальной зональности климатов. Это явление заключается в том, что в горах изменение метеорологических элементов с высотой создает быстрое изменение всего комплекса климатических условий. Сложный, пересеченный рельеф также обусловливает образование своеобразного микроклимата в горах. В долинах днем наблюдаются более высокие температуры, а ночью более низкие температуры, чем на возвышенностях. В долинах чаще бывает туман, роса, иней и заморозки. Наибольшее количество тепла и влаги в горах получают склоны южной экспозиции. На этих склонах имеет место значительная освещенность, повышенная температура и пониженная влажность почвы. Соответственно, наименьшее количество тепла и света получают склоны, обращенные на север.

Влияние экспозиции на нагревание склонов может быть настолько значительным, что на склонах возвышенностей, балок, ложбин, обращенных на север, могут наблюдаться черты климата гор, лежащих намного выше, а на склонах, обращенных на юг, - черты климата гор, соответственно, лежащих низко по высоте. Известно, что температура воздуха в горах с высотой понижается в среднем на 0,5°С на 100 метров поднятия. Годовые максимумы и минимумы температуры воздуха в горах запаздывают: начиная с высоты 800 м, самым теплым месяцем является август (+30ºС), а наименьшие температуры наблюдаются в феврале (-11ºС). С продвижением вверх как максимальные, так и минимальные температуры воздуха понижаются. Интенсивность солнечной радиации в горах с высотой увеличивается вследствие уменьшения массы атмосферы и увеличения ее прозрачности и составляет 130 ккал/см² год. Характер распределения осадков в горах также зависит от экспозиции склонов по отношению к влажным воздушным массам: больше осадков выпадает на наветренных склонах. И соответственно, значительно меньше осадков получают подветренные склоны. А по высоте они закономерно увеличиваются. Между Скалистым и Главным Кавказским хребтами, в горных долинах и котловинах, особенно в «тени» Скалистого хребта, количество осадков уменьшается до 400-500 мм. В горах, особенно на наветренных склонах, облачность повышена, а на подветренных склонах – понижена, особенно зимой. В горах облака, образовавшиеся у поверхности ледников, относятся к туманам. Поэтому дней с туманом в горах много, и количество их возрастает с высотой. Особенно много туманов на склонах Скалистого хребта, где создаются благоприятные условия для их образования, в следствие вынужденного поднятия теплого влажного воздуха по склонам гор и адиабатического охлаждения его. 

Горы оказывают большое влияние на режим ветров. Известно, что скорость ветра увеличивается с высотой. Горы поддерживают воздушные массы и изменяют направление их движения. Кроме того, в самой горной стране создается местная циркуляция воздуха. Особенностью ветрового режима горной части республики являются горно-долинные ветры, в долинах, котловинах. На северных склонах и в предгорьях Скалистого хребта горно-долинная циркуляция наблюдается круглогодично. 
Гидрологические условия 
На территории Черекского муниципального района имеются значительные потенциальные ресурсы экологически чистой воды. Река Черек - крупный правый приток Баксана. Общая протяженность 131 км. Черек образуется от слияния у села Бабугент двух рек: Черека-Безенгийского и Черека-Балкарского. Черек-Безенгийский стекает из-под ледника Уллучиран и тут же справа принимает водный поток, вырывающийся из-под ледника Кундюм-Мижирги. Далее в реку впадают ледниковые воды с хребтов Коргашинлитау и Ушбани и образуют мощный пенящийся поток реки Черек-Безенгийский. Истоки Черека-Балкарского также находятся в ледниках Главного и Бокового хребтов. С ледника Дых-Котю-Бугой-Су начинается река Дыхсу, которая при слиянии с рекой Карасу образует Черек-Балкарский. Далее у села Верхняя Балкария река принимает ледниковые воды справа речки Рцывашки, слева - Чайнашки. Прорезая Скалистый хребет, река углубляет свое русло, образуя вертикальные отвесные стенки высотой до 2200 м. Дорога от села Верхняя Балкария до Голубых озер проложена вдоль правой стенки. Русло реки находится на огромной глубине - до 1000 м, с которой даже шум реки не доносится, а сама река видна как тоненькая линия в глубоком темном ущелье. На равнине Черек, вырвавшись из скального плена, растекается по широкой пойме. Как и все другие реки, Черек образует рукава и протоки. Это реки Урвань, Белая речка, Старый Кахун. 

В Черекском районе расположены пять уникальных природных озёр: Нижнее Голубое (Церик-Кель), Секретное, Сухое (Кель-Кетхен) и два Верхних Голубых.

Одним из перспективных направлений развития экономики района является использование природных ресурсов, и в первую очередь использование экономического потенциала горных рек для строительства мини-гидроэлектростанций в горных селениях Верхняя Балкария, Безенги, Кара-Суу. 

Рельеф и геологическое строение 

Рельеф территории Черекского района сложный. Основной земельный массив расположен в высокогорной зоне. На территории района проходит Главный Кавказский хребет. Горный рельеф изменяет циркуляцию воздушных масс и влияет на распределение осадков и температурный режим. Черекский район находится в пределах орогенной зоны постантиклинария Большого Кавказа на стыке двух крупных его сегментов: Тебердинского на западе и Балкаро-Дигорского на востоке. Эти сегменты разделены между собой Адыл-Суйским гребнем (грабеном), в котором на правом склоне долины Адыл-Су, в узких тектонических клиньях сохранились нижнеюрские отложения. В результате крупных поднятий и сложных продольных и поперечных деформаций на последнем послеальпийском этапе тектонического развития Кавказа сложилась современная блоковая структура Главного Кавказского хребта. На пересечении субширотных и северо-западных разломов образовалась Черекская вулканотектоническая депрессия. Определяющая роль в тектоническом развитии района в настоящее время принадлежит разломам различных порядков. И среди них - длительно развивающимся общеглубинным разломам кавказского направления. Их сопровождают зоны дробления пород шириной от первых десятков до 150 м. Наиболее древними породами района являются гнейсы, кристаллические сланцы, мраморы и амфиболиты макерской свиты протерозоя. Их мощность оценивается в 3000-6000 метров. 

Инженерно-строительное районирование
В строительной технике выполнение строительных работ при температурах наружного воздуха ниже 5°С принято считать производимыми в зимних условиях, а выше 35°С и относительной влажности воздуха менее 30% - в условиях жаркого и сухого климата. Таким образом, обычные или нормальные условия производства строительных работ ограничиваются температурами наружного воздуха (окружающей среды) в пределах – -5...+35°С. Кроме того, температура воздуха в течение суток претерпевает значительные изменения. Величины средних суточных амплитуд температуры воздуха распределяются неравномерно по времени и территории. Организация строительства должна учитывать климатические условия, которые подразделяются на четыре климатических района (I, II, III и IV). Климатические районы имеют подрайоны А, Б, В, Г. На территории Российской Федерации (РФ) расположены I, II и III климатические районы, IV климатический район находится в Закавказье, Крыму и Средней Азии (таблица 1). Климатические районы располагаются с севера на юг примерно: I - до 70° северной широты, II - до 60°, III - до 45°, IV- ниже 45°.

Таблица 1. Характеристика сельского поселения.
	Показатели
	Единица измерения
	Значения на расчётный срок генерального план

	Площадь сельского поселения
	га
	1618

	Численность населения
	чел.
	585

	Среднегодовая температура воздуха летом
	оС
	+30

	Среднегодовая температура воздуха зимой
	оС
	-11


Сейсмичность территории

 Согласно СП 14.13330.2011, сейсмичность территории Кабардино-Балкарской Республики по карте сейсмического районирования ОСР-97 находится на уровне 8 - 10 баллов по шкале MSK-64 при среднем периоде повторения сотрясений такой силы 500 лет и 9 - 10 баллов - при периоде 5000 лет.
ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения
1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, главными из которых являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

В целом систему водоснабжения сельского поселения Карасу можно классифицировать следующими основными признаками:

- по назначению – хозяйственно-питьевая и производственно-противопожарная;

- по характеру использования природных источников водоснабжения как систему с использованием подземных грунтовых вод (родников);

Система водоснабжения сельского поселения Карасу включает в себя следующие основные элементы:

– водозаборные сооружения для получения воды из природных источников (родников);

– водовод и водопроводную сеть, служащие для транспортировки и подачи воды к местам ее потребления.
Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции, не свойственные другим организациям, а именно: добыча воды, подача к местам обработки, обработка до требуемого качества, хранение и раздача потребителям. 

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством. 
В селе Кара-Су существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспеченность населения которым составляет около 95 %. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», централизованная система водоснабжения поселения по степени обеспеченности подачи воды относится к третьей категории. Системы водоснабжения и водопроводы третьей категории должны обеспечивать 85% проектной мощности подачи воды. К централизованным системам водоснабжения и водопроводам третьей категории относятся централизованные системы водоснабжения и водопроводы, режим эксплуатации которых допускает: 

− снижение уровня подачи воды, предусмотренного для централизованных систем водоснабжения первой категории; 

− продолжительность периода снижения уровня подачи воды не более 15 суток. 

На время проведения ремонта допускается перерыв в подаче воды или снижение уровня подачи воды более чем на 30% расчетного расхода, на период не превышающий 24 часа. Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли при одноэтажной застройке - не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м. 

Водоснабжение села осуществляется из подземных источников посредством каптажей. Запасы подземных вод не оценены.

Таблица 2. Основные технико-экономические показатели по разделу «Водоснабжение» с. Карасу 

	№п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Текущее состояние (2025 г)

	1
	Объём поднятой воды – всего
	тыс. м3
	12,4

	
	В т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды
	-
	н/д

	2
	Объём воды, поданной в сеть
	тыс. м3
	12,4

	3
	Среднесуточное водопотребление
	м3/сут. на 1 чел.
	200

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут. на 1 чел.
	200

	4
	Объём потерь
	тыс. м3
	-

	5
	Удельное энергопотребление на забор и подачу воды
	кВтч/м3
	-

	6
	Количество абонентов
	чел.
	585

	7
	Количество бюджетных организаций
	шт
	-

	8
	Количество прочих предприятий и организаций
	шт
	-

	9
	Протяженность сетей
	м
	6508


Протяженность водопроводных сетей сельского поселения Карасу:

Существующие водопроводные сети проложены диаметром от 63 до 300мм. Материал, из которого выполнены разводящие сети - асбестоцемент. 
Количество аварий в месяц (2025 г)– н/д;

Общий износ сетей и сооружений составляет – около 70,0 % 
1.1.2 Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения
В настоящее время около 100 % территории поселения охвачено централизованной системой водоснабжения. 

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Холодное водоснабжение
Федеральный закон от 07.12.2011г. N416-Ф3 (ред. от 01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановление правительства РФ от 05.09.2013 № 782 (ред. от 31.05.2019) «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем

водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

· «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

· «централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

· «нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Система водоснабжения сельского поселения однозонная, в работе задействован один водозабор.
Таблица 3. Водозабор с.п. Карасу 
	№ п/п
	Место расположения каптажа
	№ каптажа
	Год ввода в эксплуатацию
	Статус

	1
	Район р. Черек Хуламский
	1
	н/д
	Действующий


В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.

Водоподготовка на каптажах в сельском поселении не производится. 
 Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения:

Границы ЗСО первого пояса ограждены на 70 %. 

Для водозаборов из каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны:

-граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84) при использовании защищенных подземных вод и 50 м – при недостаточно защищенных подземных водах;

-границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоёмов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий. 

Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора настолько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95 %

обеспеченности, было не менее 5 суток - для IА, Б, В и Г, а также IIА климатических районов, и не менее 3 суток – для IД, IIБ, В, Г, а также III климатического района. 

Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Граница второго пояса ЗСО водотока при гористом рельефе местности определяется до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1 000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоёме полностью совпадают с границами второго пояса.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена.

Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия;

- предусматривать организованное водоснабжение, канализацию, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др. для зданий, находящихся в зоне 2-го пояса;

- производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

Граница 1-го пояса ЗСО ОСВ принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и осветителей - 30 м;

- от напорно-регулирующих резервуаров -10 м.

- от остальных помещений - не менее 15 м.

Должно предусматриваться также:

- выявление и запрещение подземного складирования отходов и разработки недр земли.

На территории третьего пояса ЗСО предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2-му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсическими веществами и т.д.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения в данном проекте не производится.

Состояние и функционирование существующих централизованных станций.

Централизованной насосной станции нет. Вода поступает самотёком.

Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения.

Существующие водопроводные сети проложены диаметром от 63 до 300мм. К центральному водоснабжению в сельском поселении Карасу подключены: административные, социально-культурные, образовательные учреждения, магазины, а также частный сектор. 

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ. 

Водопроводная сеть находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены. В связи со старением водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно

ухудшается. Растёт процент утечек в стальных трубопроводах. Водопровод в сельском поселении Карасу является подземным, что затрудняет проведение аварийно-восстановительных работ. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей системы централизованного водоснабжения с.п. Карасу осуществляется на основании МДК 3-02.2001 «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. 

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала

труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности "планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны

осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности".

1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории сельского поселения Карасу в качестве источника противопожарного водоснабжения служат водопроводные сети с пожарными гидрантами, характеристика которых представлена в таблице 4.

Таблица 4. Пожарные гидранты

	№ п/п
	Месторасположение (ориент.)
	Кол-во, шт
	Инвент. номер ПГ
	Год ввода в эксплуатацию, г.
	Процент износа, %
	Примеч.
	Характеристика

	1
	ул. Школьная
	2
	н/д
	н/д
	н/д
	нет прибора учета
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150


Таблица 5. Характеристика сетей водоснабжения с.п. Карасу
	№ п/п
	Наименование улицы
	Проектное значение протяженности, км
	Фактическое значение протяженности, км
	Диаметр, мм
	Материал
	Средний срок эксплуатации, лет
	Процент износа, %
	Фактическое состояние

	
	ул Первомайская


	0,445
	0,445
	н/д
	асбестоцемент
	25
	80
	удовлетворительное

	
	ул Черекская


	2,905
	2,905
	н/д
	асбестоцемент
	25
	85
	удовлетворительное

	
	ул Школьная


	0,335
	0,335
	н/д
	асбестоцемент
	25
	85
	удовлетворительное

	
	Ул Мечиева
	1,42
	1,42
	н/д
	асбестоцемент
	25
	85
	удовлетворительное

	
	Пер. Лесная
	1,135
	1,135
	н/д
	асбестоцемент
	25
	85
	удовлетворительное

	
	Ул , Октябрьская
	0,260
	0,260
	н/д
	асбестоцемент
	25
	85
	удовлетворительное

	
	Ул. Карасуевская
	0.92
	0.92
	н/д
	асбестоцемент
	25
	85
	удовлетворительное

	
	Ул. Хуламская
	0.400
	0.400
	н/д
	асбестоцемент
	25
	85
	удовлетворительное


Водопроводные сети изношены на 80-85 %, водопроводные колонки подверглись коррозии, технически устарели, требуется замена водопроводной сети. 
Существующие разводящие водопроводные сети проложены из а/б и труб Ø63 – 300 мм . 
Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Из-за ветхости сетей потери воды при транспортировке к потребителям составляет 70 %. Водопроводные сети, несмотря на свой солидный возраст, способны выполнить свою функцию: подать населению необходимое количество воды, но этому мешают сильно изношенные индивидуальные подключения домовладений, на которые приходится 95% порывов. Подключения выполнены от металлических проржавевших труб до резиновых шлангов. Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ. 

Водопроводная сеть имеет большой процент износа и требует поэтапной замены. В связи со старением водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается. 
Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала

труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. 

Опыт эксплуатации и анализ зарубежных и отечественных исследований в области оценки надежности и планирования восстановления трубопроводных коммуникаций показали, что подход, заключающийся в проведении

ремонтно-восстановительных работ или реконструкции труб только там, где произошла авария, приводит к застою в области реконструкции сетей. Необходима обоснованная стратегия планирования их восстановления, основанная на технико-экономическом анализе состояния водопроводной сети, оценке и прогнозе показателей надежности и экологической безопасности трубопроводов. При планировании замены ветхих трубопроводов рекомендуется использовать современные материалы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы.

Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.
1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Информация о водозаборных сооружениях, расположенных на территории сельского поселения представлена ниже (таблица 3). 

Таблица 6. Объекты водоснабжения

	№ п/п
	Место расположения каптажа
	№ каптажа
	Год ввода в эксплуатацию
	Статус

	1
	Район р. Черек Хуламский
	1
	н/д
	Действующий


Информация об источниках противопожарного водоснабжения, расположенных на территории сельского поселения представлена в таблице 4.

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

По основным компонентам химического состава вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Водоподготовка на существующих водозаборах отсутствует.
1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Насосные станции отсутствуют.
1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Общее состояние водопроводных сетей характеризуется высоким износом и сложными условиями эксплуатации. Практически вся запорная арматура на водопроводных сетях находится в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем полное отключение участков трубопроводов при выполнении ремонтно-профилактических и аварийных работ невозможно.
Эксплуатация сетей ведется в сложных инженерно-геологических условиях.
В настоящее время основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении сельского поселения, являются:
− высокий физический и моральный износ оборудования водозаборных сооружений; 

− высокий процент износа водопроводных сетей; 

− большие потери воды при транспортировке; 

− отсутствие на водоводах устройств сигнализации аварий; 

− отсутствие на линиях водопроводных сетей в контролируемых точках приборов для измерения давления и расхода воды; 

− низкий уровень автоматизации и энергосбережения систем централизованного водоснабжения. 

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Анализ материалов, собранных при разработке схемы водоснабжения, выявил ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоснабжения. 

Исходя из года ввода в эксплуатацию каптажей и водопроводных сетей, выявлены следующие проблемы:

- недостаточно проводилась диагностика и ремонт разводящих сетей водоснабжения, что привело к их износу на 70-80%;

Во исполнение Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» необходимо провести техническое обследование всех элементов централизованной системы водоснабжения сельского поселения Карасу. Работы должны проводиться с учётом «Методических рекомендаций определения технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем проведения освидетельствования», выданных Минрегиона России (Письмо от 26.04.2012г. № 9905-АП/14).
1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
В сельском поселении Карасу централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения отсутствует. Для снабжения горячей водой населения используются индивидуальные водонагревательные приборы, работающие на природном газе.
1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Территория сельского поселения Карасу не относится к зоне многолетней мерзлоты. 

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории населенных пунктов не выявлено.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
Все сети и сооружения водоснабжения поселения находятся в ведении местной администрации Черекского муниципального района.
1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения
1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Холодное водоснабжение

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Карасу являются:

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Карасу являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных

ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водозаборных сооружениях с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения

аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды

пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Перечень целевых показателей принят в соответствии с:

- «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», установленными Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782;

- «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утверждёнными приказом мин региона РФ от 06.05.2011 № 204;

- «Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденной приказом мин региона России от 14.04.2008 года №48.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества питьевой воды;
 б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показателями качества питьевой воды являются:

· доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

· доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Показателями качества обслуживания абонентов являются:

· доля заявок на обслуживание абонентов, рассмотренная в установленные  сроки %;

· доля заявок на подключение абонентов, рассмотренных в установленные  сроки %.
1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как  Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития сельского поселения, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования, такие как правила землепользования, проекты планировки территории, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Перспективное потребление водных ресурсов определяется прогнозируемой динамикой численности населения сельского поселения Карасу. 
Демографический прогноз численности населения, согласно генерального плана, представлен в таблице ниже.

Таблица 8. Прогноз численности населения
	№ п/п
	Название населенного пункта
	Кол-во населения, за 2023 г,

чел.
	Кол-во населения, за 2025 г,

чел.
	Расчетный срок на 2036 г, 
чел.

	1
	с.п. Карасу
	576
	585
	600


1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения сельского поселения Карасу в разрезе водоснабжающих организаций, а также произведен расчет перспективного расхода воды в сельском поселении, при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2036 года.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, при ее производстве и транспортировке
Общий баланс подачи и реализации питьевой, выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими организациями.

В таблице 9 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой воды в сельском поселении Карасу.

Таблица 9. Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды за 2025 гг. (в тыс. м3)
	№п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Текущее состояние (2025 г)

	1
	Объём поднятой воды – всего
	тыс. м3
	12,4

	
	В т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды
	-
	н/д

	2
	Объём воды, поданной в сеть
	тыс. м3
	12,4

	3
	Среднесуточное водопотребление
	м3/сут. на 1 чел.
	200

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут. на 1 чел.
	200

	4
	Объём потерь
	тыс. м3
	-

	5
	Удельное энергопотребление на забор и подачу воды
	кВтч/м3
	-

	6
	Количество абонентов
	чел.
	585

	7
	Количество бюджетных организаций
	шт
	-

	8
	Количество прочих предприятий и организаций
	шт
	-

	9
	Протяженность сетей
	м
	6508


Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. 
Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. 
1.3.2 Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных водозаборов сельского поселения Карасу. Отчетные данные представлены за 2025 год согласно сведениям администрации.
Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 10.

Таблица 10. Территориальный баланс питьевого водоснабжения за 2025 г.

	Расход питьевой воды

	Наименование
	2025 г.

	Годовой, тыс. м3/год
	н/д

	В максимальные сутки, м3/сут
	н/д


1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов
Меньшая часть населения (2%) на территории сельского поселения Карасу осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные – по нормативам, установленным на территории поселения.
Структурный   баланс   питьевого   водоснабжения   по   типам   абонентов, в тыс. м3/год, представлен в таблице 11.

Таблица 11.Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2025 г.

	Группы потребителей
	Значения, тыс. м3/год

	
	2025 г

	Реализовано питьевой воды
	12,4

	Хозяйственно-питьевые нужды населения
	12,4

	Общеобразовательные учреждения
	н/д

	Дошкольные учреждения
	

	Бюджетные предприятия и юридические лица
	

	Коммерческие организации
	н/д


1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Меньшинство подключенных к ЦСХВ абонентов осуществляют оплату за потребленный ресурс по показаниям коммерческих приборов учета. По утвержденным на территории сельского поселения Карасу нормативам, оплату за потребленную воду осуществляют только те абоненты, оснащение узлов ввода которых коммерческими приборами учета не предусмотрено требованиями Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» (ветхие и аварийные дома, при отсутствии технической возможности установки ПУ и т. д.).

Нормативы потребления холодной воды, установленные на территории сельского поселения Карасу.

Фактическое потребление холодной воды населением за 2025 год представлено в таблице 12.
Таблица 12. Фактический баланс реализации холодной, горячей и технической воды к населению за 2025 г.

	№ п/п
	Наименование
	Период потребления, тыс. м3

	
	
	2025г.

	1
	Холодное водоснабжение
	12,4

	2
	Всего:
	12,4


1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
В соответствии с концепцией Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в сельском поселении необходимо провести мероприятия, основными целями которых являются:

- переход поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов бюджета сельского поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создания условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде.

Приоритетными группами потребителей, по которым необходимо решить задачу по обеспечению коммерческого учета являются бюджетная сфера и жилищный фонд.

Представителям эксплуатирующей организации необходимо проводить инвентаризацию абонентов частного сектора, оплачивающих услуги по нормативу водопотребления с целью выявления несанкционированных подключений, и побуждению абонентов, которые расходуют воду без надлежащего учета, к установке прибора учета, как того требует Федеральный Закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении…». Необходимость инвентаризации вызвана тем, что многие собственники домовладений расходуют воду на цели, не предусмотренные договором и в нарушение закона, не имеют приборов учета воды. Причем часто намеренно не ставят водомеры. Им гораздо выгоднее оплачивать водоснабжение по нормативу, расходуя воду бесконтрольно, не заботясь об экономии этого важного коммунального и природного ресурса.

Такая расточительность ведет к перерасходу воды, коммерческим потерям. 

В жаркое время года чрезмерный водоразбор отдельными абонентами может привести к дефициту воды, недостаточному давлению в сетях у других потребителей.
Обхват абонентов приборами учета представлен в процентном виде в таблице 13.

Таблица 13
	Наименование населенного пункта
	Население, %
	Промышленные объекты, %
	Социально-культурные объекты, %

	с.п. Карасу
	1,5
	100
	100


Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приборы учета на сооружениях водоснабжения отсутствуют.

Необходимы мероприятия по установке приборов учета. 
1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения Карасу выполнен согласно фактическому водозабору за 2025 год. Анализ представлен в таблице 14.
Следует отметить, что представленная в таблице фактическая максимальная производительность водозаборных сооружений в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021.
Таблица 14 – Анализ производственных мощностей по состоянию на 2025 год

	Наименование
	Фактическая производительность водозаборных сооружений*, м3/сут.
	Расчетная потребность, м3/сут.
	Наличие резерва (+) или дефицит (–)

	с.п. Карасу
	н/д
	117
	+ (117 м3/сут.)


Вполне очевидно, что существующие водозаборы смогут обеспечить в полном объеме потребности в воде населенного пункта, т.к. имеется резерв по наличию разведанных запасов пресных вод.
1.3.7 Прогнозные балансы потребления питьевой  воды на 8 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов
Прогнозные балансы потребления питьевой воды на территории сельского поселения на период с 2026 по 2036 годы рассчитаны в соответствии с:
– СП 31.13330.2021 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;
– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;
– СП 8.13130.2020 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
– СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

– Генеральным планом.
При расчете перспективного баланса в качестве начальных данных принималась следующая информация:

– существующее население муниципального образования;

– перспективные жители будут потреблять воду согласно нормативам, установленным на территории сельского поселения Карасу;
– СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

– СП 8.13130.2020 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включает все дополнительные расходы обслуживающим персоналом, посетителями на уборку помещения.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории сельского поселения. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п.8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при сценарии развития сельского поселения Карасу представлен в таблице 15. 
Отмечается, что по данным Генерального плана коэффициент увеличения численности = 3%, что составляет 600 чел., соответственно количество абонентов увеличится на такой же процент.
Таблица 15. Объем расхода воды на 2036 год
	Наименование
	Среднесуточное, м3/сут на чел.
	В сутки максимального водоснабжения, м3/сут на чел.
	Кол-во абанентов к 2036
	Годовое, тыс. м3

	с. п. Карасу
	0,2
	0,2
	600
	12,77


1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении Карасу отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных водонагревателей.
1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды
Согласно Генеральному плану, численность населения сельского поселения составит: 600 чел. на расчетный срок (2036 г.).

В виду того, что настоящая Схема разрабатывается на период до 2036 года, в прогнозных балансах воды берется численность населения сельского поселения, соответствующая расчетному сроку Генерального плана (600 чел.). На рассматриваемый период закладывается повышение степени благоустройства. Норма водопотребления составит: 

- жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями – 240 л/сут. на человека; 

- жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн - 140 л/сут. на человека; 

- жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев - 50 л/сут. на человека.

Перспективный баланс потребления воды сельского поселения Карасу приведен в таблице 16.
Таблица 16.  Перспективный баланс потребления воды по с.п. Карасу
	Расход воды
	Фактическое водопотребление
	Ожидаемое водопотребление

	Общий среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м3/сут., в том числе
	200
	240

	- расход горячей воды, тыс. м3/сут.
	-
	-

	- расход холодной воды, тыс. м3/сут
	200
	240

	Общий годовой расход, тыс. м3/год
	12,4
	12,77


1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
Территориальная структура потребления воды представлена в таблице 17.

Таблица 17
	Название организации
	Название населенного пункта и/или перечень улиц, в границах которых осуществляется водоснабжение

	Местная администрация с.п. Карасу
	с. Карасу


Поскольку в состав сельского поселения Карасу входит 1 населенный пункт, то расход воды по абонентам распределяется на население этого населенного пункта 100%. 
1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

На расчетный срок не планируется увеличение водопотребления населением и прочими предприятиями, что обосновано уменьшением количества потребителей услуги централизованного водоснабжения сельского поселения Карасу, обеспеченного централизованным водоснабжением.
Сложившаяся система централизованного водоснабжения рассчитана на обеспечение водой следующих абонентов: населения, бюджетных и прочих потребителей.
Согласно СП 31.13330.2012, удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.
Поскольку в сельском поселении Карасу отсутствует горячее водоснабжение, то сведения предоставляются только по холодной воде.

Потери питьевой воды включают в себя: 

- расходы воды при авариях и повреждениях на водопроводной сети до их локализации;

- расходы воды при утечке через водоразборные колонки;

- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений

- естественную убыль воды при ее транспортировке и хранении.

Фактические потери воды при ее транспортировке составляют за 2025 год 25% от объёма поднятой воды. Имеют место балансовые потери, которые отражают в расчетах как разница добываемой и распределяемой воды в связи с невозможностью организации приборного учета. Водопроводные сети, несмотря на свой солидный возраст, способны выполнить свою функцию: подать населению необходимое количество воды, но основной причиной потерь является то, что сильно изношены индивидуальные подключения домовладений, на которые приходится значительная часть порывов. Подключения выполнены от металлических проржавевших труб до резиновых шлангов.

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых питьевой и технической воды при ее транспортировке
Расчетные данные по планируемым показателям потерь воды при ее транспортировке приведены в таблице 18.

Таблица 18. Планируемые показатели потерь воды при ее транспортировке

	Год
	2023
	2024
	2025

	Потери воды, тыс.м3 /год
	н/д
	н/д
	н/д


1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами представлен в таблице.

Таблица 19. Перспективный баланс водоснабжения на 2036 г (в тыс. м3)

	№ п/п
	Группа потребителей
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Население
	тыс.м3 /год
	12,77

	2
	Бюджетные учреждения
	
	-

	3
	Организации
	
	-

	4
	Потери
	
	-

	ИТОГО
	
	12,77


1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений не определен за неимением расчетного перспективного территориального водного баланса.
1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствии с положениями части 1 статьи 12 Закона для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения органами местного самоуправления должна быть определена гарантирующая

организация. Одновременно с определением такой организации органами местного самоуправления устанавливаются зоны ее деятельности. Для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующие организации не определяются.

Частью 2 статьи 12 Закона установлено, что «организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее

количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение».

Из этих положений следует, что гарантирующими организациями будут признаваться «сетевые» организации, имеющие наибольшее количество абонентов (независимо от фактических объемов реализуемой абонентам воды или принимаемых сточных вод) в рамках отдельной централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения.

Решение органа местного самоуправления о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности, должно быть объявлено в течение трех дней со дня его принятия направления такой организации и в течение 10 дней размещено на официальном сайте этого органа в сети "Интернет" (в случае отсутствия указанного сайта на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет").

Как следует из положений статьи 12 Закона, после определения гарантирующей организации для соответствующей централизованной системы водоснабжения или водоотведения все договоры холодного водоснабжения или водоотведения заключаются абонентами, присоединенными к этой централизованной системе, с соответствующей гарантирующей организацией, независимо от принадлежности сетей, к которым подключены объекты

капитального строительства абонента.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение всех абонентов, присоединенных к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации.

В случае, если гарантирующая организация не обеспечивает весь производственный цикл водоснабжения или водоотведения, в частности, когда отдельные объекты централизованной системы водоснабжения или водоотведения (например, объекты водоподготовки, участки сетей, насосные станции, очистные сооружения и др.) эксплуатируются другими организациями, то гарантирующая организация заключает с такими организациями договоры, перечисленные в части 5 статьи 12 Закона: договоры по водоподготовке, по транспортировке воды или по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения или водоотведения. Заключение таких договоров для организаций, эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения, является обязательным. Гарантирующая организация обязана оплачивать услуги указанных организаций по регулируемым тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, она обязана контролировать качество воды во всех сетях, входящих в централизованную систему водоснабжения и (или) водоотведения, независимо от того, принадлежат ли они ей или иным организациям (п. 3 ст. 25

Закона). 
На данный момент обслуживание системы водоснабжения осуществляет МУП «Черексервис».
1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Мероприятия по реконструкции и модернизации водозаборов

В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, сельского поселения, должно быть обеспечено решение следующих задач:

- обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.

Для удовлетворительной работы системы водоснабжения и бесперебойной подачи воды необходимо произвести следующие мероприятия:

Мероприятия на 1 этап (2016-2029 гг.):

− Поэтапная плановая замена водопроводных сетей – 2,3 км; 

− Строительствоновых водопроводных сетей –1,6 км; 

− Устройство водомерных узлов; 

− Установка автоматизации и защиты на водопроводных сетях.

Мероприятия на 2 этап (2030-2036 гг.): 

− Устройство станции водоподготовки; 

− Строительство новых водопроводных сетей – 1,5 км. 

 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения
а) С целью бесперебойного снабжения сельского поселения качественной питьевой водой, необходимо выполнить реконструкцию распределительных сетей с использованием современных материалов (ПНД и т.п. ,трубы

диаметром от 150 до 250 мм.) и эффективных технологий («бестраншейные технологии» и пр.) со строительством колодцев и с заменой устаревшей и неисправной запорной арматуры и приборов учёта.

б) Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии при работе насосов водозаборных сооружений, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением (насосные агрегаты на водозаборах и пр.) на энергоэффективное.

в) Проекты зон санитарной охраны необходимо разработать для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

г) Строительство защитного ограждения зон санитарной охраны необходимо для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

д) Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и модернизацию существующих водопроводных сетей со строительством колодцев и установкой запорной арматуры, приборов учета.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Для обеспечения бесперебойного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Карасу в рамках схемы предусматривается реконструкция и модернизация существующих водопроводных сооружений. 
В результате выполнения мероприятий по новому строительству и реконструкции на объектах водоснабжения будут решены следующие задачи:

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве;

- внедрение безопасных технологий по водоподготовке;

- бесперебойная транспортировка воды от водозабора к потребителям.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Согласно данным, предоставленным администрацией, системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения населенных пунктов, не предусмотрено.
1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
По состоянию на момент актуализации схемы водоснабжения в сельском поселении Карасу большая часть зданий, сооружений не оснащены приборами учёта воды. 

При осуществлении расчетов за потребленную воду применяются расчетный метод, с учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг. Согласно закону 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» приборы коммерческого учета воды должны быть установлены у 100 % потребителей.
1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование
Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы. Схема водоснабжения сельского поселения Карасу в бумажном и электронном варианте прилагается.
1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
В связи со значительным резервом водозаборных сооружений, новых мест под размещение насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусматривается. 

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
В связи с отсутствием Генерального плана поселения, планируемых зон размещения централизованных систем горячего и холодного водоснабжения не предусматривается. Предложенные мероприятия направлены на реконструкцию существующих сооружений в границах своих участков размещения. 

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения отражены в графической части на картографическом материале. Данные схемы не могут использоваться в качестве проектной документации для строительства объектов водоснабжения.
1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. 

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров. 

Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.
1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
При анализе существующего положения в системе водоснабжения сельского поселения Карасу вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых в водоподготовке, не обнаружено. В процессе реализации мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения поселений, входящих в состав сельского поселения Карасу, принято решение о необходимости оборудования существующих водозаборов системами водоочистки. В качестве систем ВОС предложены блочно-модульные установки, укомплектованные необходимыми модулями очистки.

Процесс обеззараживания очищенной воды происходит перед подачей воды в сеть на ультрафиолетовой установке, оборудованной датчиком ультрафиолетового излучения и его мощности.
Для периодической дезинфекции резервуара чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия Окислительная дезинфекция с помощью хлора и его производных - едва ли не самый распространённый практический метод обеззараживания воды, начало массового использование которого многими странами Западной Европы, США и Россией датируется первой четвертью XX века.

Использование гипохлорита натрия в качестве дезинфицирующего агента взамен хлора является перспективным и обладает рядом существенных преимуществ:

- реагент может быть синтезирован электрохимическим методом непосредственно на месте использования из легкодоступной поваренной соли;

- необходимые показатели качества питьевой воды и воды для гидротехнических сооружений могут быть достигнуты за счёт меньшего количества активного хлора;

- концентрация канцерогенных хлорорганических примесей в воде после обработки существенно меньше;

- замена хлора на гипохлорит натрия способствует улучшению экологической обстановки и гигиенической безопасности;

- гипохлорит обладает более широким спектром биоцидного действия на различные типы микроорганизмов при меньшей токсичности.

Для целей очистки бытовой воды используются разбавленные растворы гипохлорита натрия: типовая концентрация активного хлора в них составляет 0,2—2 мг/л против 1—16 мг/л для газообразного хлора. Разбавление

промышленных растворов до рабочей концентрации производят непосредственно на месте.

Также с технической точки зрения, принимая во внимание условие использования в РФ, эксперты отмечают:

- существенно более высокую степень безопасности технологии производства реагента;

- относительную безопасность хранения и транспортировки до места использования;

- лояльные требования к технике безопасности при работе с веществом и его растворами на объектах;

- неподведомственность технологии обеззараживания воды гипохлоритом Ростехнадзору РФ.

Необходимость хранения запаса реагента для обеззараживания непосредственно на ВОС отсутствует, реагент можно завозить на ВОС «по мере необходимости».
1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Замена ветхих и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в с.п. Карасу, а именно:

Мероприятия на 1 этап (2026-2029 гг.):

− Поэтапная плановая замена водопроводных сетей – 3,38 км; 

− Строительствоновых водопроводных сетей –1,5 км; 

− Устройство водомерных узлов; 

− Установка автоматизации и защиты на водопроводных сетях.

Мероприятия на 2 этап (2030-2036 гг.): 

− Устройство станции водоподготовки; 

− Строительство новых водопроводных сетей – 1,5 км.
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию объектов централизованных систем

водоснабжения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами включает:

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в

строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить

необходимые затраты в полном объёме. В связи с этим на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость выполняемых работ на объектах капитального строительства определена на основании НЦС 81-02-2014 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативные цены строительства», которые предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета. Применение цен обусловлено коэффициентами перехода от базового района согласно Приложению №17 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №643 от 30.12.2011г. 

Базовая цена проектных работ устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий

инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Прогнозных индексов-дефляторов и инфляции до 2030г. в соответствии с письмом Министерство экономического развития

Российской Федерации от 21 мая 2012 года N 9833-АК/Д03и. О прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость

строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно- сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства. 

Источниками финансирования мероприятий будут являться бюджетные и внебюджетные средства.

Внебюджетными источниками будут являться средства гарантирующего поставщика (ресурсоснабжающей организации в сфере водоснабжения), получаемые от потребителей за счет установления тарифа (инвестиционной

составляющей в тарифе) и тарифа на подключение (платы за присоединение). 

Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты холодной воды потребителями с инвестиционной составляющей в тарифе и тарифа на подключение (платы присоединение).

В расчетах не учитывались:

-стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

-стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

-оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

-особенности территории строительства.

Результаты расчетов на строительно-монтажные работы по обустройству водозаборных сооружений приведены в таблице 39.

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Программа строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения сельского поселения Карасу»

Таблица 20.

	№ п/п
	Мероприятия
	Протяженность 
	Всего капитальных вложений, тыс.руб.
	Год реализации 

	Водоснабжение

	1
	Реконструкция водопроводных сетей с.п.КарасуЧерекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
	3,386
	7915,84
	2027

	2
	«Реконструкция водовода от каптажа до резервуара-накопителя с.п. КарасуЧерекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»
	1,715
	8431,24
	2027

	3
	Устройство водомерных узлов
	
	2 00,00
	2029

	4
	Установка автоматизации и защиты на водопроводных сетях
	
	5 00,00
	2030

	5
	Устройство станции водоподготовки
	
	2 000,00
	2033

	6
	Строительство новых водопроводных сетей 
	1,5
	8431,24
	2036

	
	ИТОГО:
	
	41 000,00
	


В таблице сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в соответствии с предложенными вариантами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Карасу. В таблице отражена стоимость реализуемых мероприятий с разбивкой затрачиваемых денежных средств по годам реализации в ценах 2026 года с учетом НДС.
1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

1 . Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Качество воды, подаваемой потребителям в сельском поселении, в целом соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Надежность и бесперебойность систем водоснабжения контролируется следующими показателями:

а) Удельное количество аварий на разводящих сетях в месяц – 0,11 ед./км

б) Удельное количество порывов и повреждений на сетях в месяц -0,11 ед./км

в) Доля устраненных аварий без прекращения подачи воды абонентам – 90 %.

Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную диспетчерскую службу для круглосуточного обращения абонентов;

- аварийную службу для круглосуточного выезда по устранению аварий в водопроводных сетях;

- подключение новых абонентов;

- качественный учет для своевременного расчета абонента.
Показатели эффективности использования ресурсов

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

а) уровня потерь холодной воды при транспортировке;

Целевой показатель потерь холодной воды определяется, исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода.
За время эксплуатации водопроводные сети сильно износились, запорная арматура, смотровые колодцы требуется ремонт и реконструкции. В настоящее время износ водопроводных сетей и оборудования составляет 80-85 %. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

б) доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения водопроводом и коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена

отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйных сетей централизованной системы водоснабжения в сельском поселении Карасу не выявлено.
ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа
2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

В настоящее время в сельском поселении Карасу централизованная система сбора, очистки и отведения сточных вод отсутствует. Сточные воды от пользователей питьевой воды отводятся в накопительные канализационные

ямы. Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места,

указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора согласно заключенным договорам.

Накопители сточных вод (выгреба) :

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от

поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжён внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м2*сут).

Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее

емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками. К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда

ассенизационной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавком сигнализатором уровня заполнения.

На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли. Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.
2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

Канализационные очистные сооружения в сельском поселении Карасу отсутствуют.

Утилизация осадка сточных вод производится путем вывоза ассенизаторскими машинами на очистные сооружения. 
При принятии решения о строительстве канализационной системы необходимо изготовить проектно-сметную документацию на строительство канализационных сетей (с гидравлическим расчетом).

После принятия решения о создании канализационной системы при создании проекта устанавливается селитебная зона, определяется маршрут прокладки сетей, определяются абоненты (учитывая перспективное увеличение

численности населения). При проектировании централизованной канализации в сельском поселении Карасу необходимо включить в список предполагаемых абонентов учреждения образования (детские сады и школы, административные здания), предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, столовые). Так как к 2036 году предполагаемая численность населения в сельском поселении Карасу составит 600 человек, соответственно, увеличатся и канализационные стоки.

Согласно СНиП 2.04.03-85 количество канализационных стоков для сельской местности составляет 150 л/сутки. Следовательно, в 2036 году количество канализационных стоков будет составлять 90,0 тыс. л/сутки при 100 % охвате системой канализации всего поселения. При проектировании канализационных сетей необходимо учитывать рельеф местности. Основную часть муниципального образования составляет индивидуальная жилая застройка (ИЖС).
2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Вся территория сельского поселения Карасу относится к зоне нецентрализованного водоотведения.

В составе очистных сооружений децентрализованной канализации предусматривают:

- септики - для предварительной обработки сточных вод;

- фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры (фильтрующие траншеи),

компактные установки искусственной биологической очистки для окончательной очистки сточных вод.

Для децентрализованных схем канализации целесообразно применение преимущественно сооружений естественной очистки сточных вод с использованием самоочищающей способности почвы, грунта или водоема и устройством сооружений подземной фильтрации:

- фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации - при наличии фильтрующих грунтов (песка, супеси);

- фильтрующих траншей или песчано-гравийных фильтров – при слабофильтрующих грунтах (суглинки и глины).

Населением в основном используется система накопителей сточных вод (выгреба).

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
В связи с отсутствием исходных данных о системе водоотведения не представляется возможным оценить технические возможности утилизации осадков сточных вод.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Центральная канализация отсутствует во всем сельском поселении Карасу.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В сельском поселении Карасу центральная канализация отсутствует.
2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованной системы водоотведения в сельском поселении Карасу нет.

В настоящее время очистные сооружения в поселении отсутствуют. Сточные воды поступают без очистки в почву, загрязняя окружающую среду. Отсутствие канализационной сети в населенном пункте Карасу создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.
2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения Карасу отсутствует.
2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

1. Отсутствие очистных сооружений и систем канализации, обслуживающих сельское поселение Карасу.

2. Отсутствие системы отвода сточных вод от пользователей питьевой воды.

3. Загрязнение поверхностных местных водных объектов. Причина загрязнения - сброс неочищенных, недостаточно очищенных и необеззараженных сточных вод с коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных объектов, а также сброс ливневых, талых вод.

4. Из-за отсутствия сооружений канализации, отсутствия обеззараживания сточных вод, их качество не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям и угрожает

загрязнению водоносных слоев.

5. Из-за отсутствия системы канализации комфортность проживания населения не повышается. 

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения в с.п. Карасу отсутствует. Сточные воды с поверхности рельефа местности при малых и средних осадках впитываются в грунт, при больших осадках сточные воды стекают по рельефу местности, в низины и растекаются по полям, впитываясь в грунт.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод ведется по фактическому объему вывозимых ассенизаторскими машинами сточных вод. Коммерческие приборы учета объемов сточных отсутствуют.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения Карасу отсутствует.
2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения Карасу отсутствует.
2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения
Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения Карасу отсутствует.
2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 21. 
	Населенный пункт
	Число жителей к 2036 г
	Норма водоотведения литров на 1 чел.
	Объем водоотведения к 2036 г., тыс. л/сут.

	с.п. Карасу
	600
	150
	90,0


Нормы водоотведения бытовых сточных вод проектируемой застройки принимаются равными расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» без учета расхода воды на полив. Удельные среднесуточные нормы для сельской местности приняты 150 л/сут/чел. Коэффициент суточной неравномерности принят 1,2.

Количество сточных вод от предприятий и неучтенные прочие расходы приняты в размере 5%. Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована –

расчеты подлежат уточнению и корректуре на последующих стадиях проектирования.

Для очистки стоков проектом предлагается современные комплексы очистных сооружений типа ЭКО-Р производства «ЭКОЛАЙН», предназначенные для подземного размещения. Эти комплексы предназначены для очистки хоз.- бытовых и приравненных к ним по составу производственных сточных вод и рассчитаны на производительность от 150 до 900 куб.м сточных вод в сутки.

В КОС ЭКО-Р сточные воды проходят несколько ступеней очистки:

- механическую (на сорозадерживающих решетках, песколовках и в первичных отстойниках);

- полную биологическую очистку (в двухступенчатых аэротенках);

- доочистку;

- обеззараживание ультрафиолетом.

Очищенные сточные воды после обеззараживания могут направляться на сброс в водоем или использоваться на полив зеленых насаждений. 
Качество сточных стоков должно соответствовать требованиям СНиПа 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Схема хозяйственно-бытовой канализации поселения на все этапы проектирования сохраняется. Система самотечно-напорная, нераздельного типа. В канализационную систему должны поступать стоки от жилых и

общественных зданий, от коммунальных предприятий и промышленности. Загрязненные промышленные стоки перед сбросом их в сельскую канализацию должны проходить предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до качества, определяемого «Инструкцией по приему промышленных сточных вод в городскую хозяйственную канализацию».

Общий расход сточных вод на перспективу по поселению составит 1194,75 тыс. л/сут.

Схема водоотведения должны корректироваться на последующих стадиях проектирования.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п.2.1 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП СНиП 2.04.02-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

1. Расчетный расход бытовых сточных вод сельского поселения Карасу составляет Qсут. 1194,75 тыс.л/сут.

2. Количество сточных вод от местных предприятий и неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения (п.2.5 СНиП 2.04.03-85) и составляет:

Qпр. = (1194,75 тыс.л/сут) х 5/100 = 59,7375 тыс.л/сут;

Общий расход сточных вод на расчетный срок составляет:

Qсут. = 1194,75 тыс.л/сут + 71,89 тыс.л/сут = 1266,64 тыс.л/сут.

Общий расход сточных вод по поселению составит 1326,3775 тыс.л/сут.

Центральную канализацию предлагается проложить, используя естественный рельеф местности, трубами ø250 мм.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в локальную систему водоотведения сельского поселения

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

Отсутствует. 
2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Отсутствует.
2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отсутствует.
2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Отсутствует.
2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Сельское поселение Карасу действующей центральной канализационной сети не имеет.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации предлагается запроектировать канализационные насосные станции перекачки комплектной поставки из стеклопластика для уменьшения глубины заложения канализационных сетей. Канализационные насосные станции поставляются фирмой «РосЭкология» г.Нальчик. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) на проектируемые очистные сооружения канализации.

Для обеспечения экологической безопасности с.п. Карасу предлагается: для отвода бытовых сточных вод от зданий запроектировать самотечные сети канализации из асбестоцементных трубопроводов по ГОСТ 539-80 диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63-75-90 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении. Рекомендуемые очистные сооружения разработанные фирмами

«РосЭкология» г.Нальчик, «Аврора» » г.Санкт-Петербург, г. Казань. В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и

вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме.

Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:
- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем, балку или лесополосу.

Санитарно-защитные зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 100-150 м. с термической обработкой осадка.

Жилые дома, расположенные в отдалении от существующих и проектируемых сетей канализации, рекомендуется оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения с.п. Карасу, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 5.1.4 СП 32.13330.2012), либо рекомендуется оснащение их блоком из

водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98٪-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного

ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Проект централизованной системы водоотведения должен включать следующие вопросы:

− проектирование очистных сооружений;

− строительство новых сетей хозяйственно-бытовой канализации;

− в случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: фильтрование на кварцевых фильтрах,

хлорирование или обработка ультрафиолетом;

− ликвидировать все выпуски неочищенных стоков на рельеф местности;

− навоз от существующих и проектируемых животноводческих комплексов отводить в специальные навозоприёмники (приемные резервуары), возводимые за пределами животноводческих зданий с последующим вывозом на поля после проведения предварительного компостирования навоза (помета) (НТП 17-99);

− произвести гидрологические исследования и расчет фоновых концентраций существующих и проектируемых выпусков. Установить счетчики воды на очистных сооружениях канализации с целью установления производительности насоса;

− провести химические анализы имеющихся стоков по населенному пункту и решить вопрос по очистке стоков.

Согласно основным положениям Генерального плана для отвода дождевых и талых вод с территории сельского поселения Карасу предусматривается следующее:

− расчистка существующих каналов;

− расчистка и благоустройство водоемов.
2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Отсутствует.
2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
1. Строительство канализации для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.

2. Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

Для того, чтобы начать строительство очистных сооружений в сельского поселения Карасу необходимо принять решение о разработке проектно-сметной документацию на строительство очистных сооружений.
2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Отсутствует.
2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В поселениях сельского поселения Карасу отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих

водоотведение. О развитии диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение, можно говорить после принятия решение о строительстве очистных сооружений.
2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование будет разрабатываться на стадии проектирования системы водоотведения.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения будут разрабатываться на стадии проектирования системы водоотведения.
2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения будут разрабатываться на стадии проектирования системы водоотведения.
2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В составе очистных сооружений децентрализованной канализации предусматривают:

- септики - для предварительной обработки сточных вод;

- фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры (фильтрующие траншеи), компактные установки искусственной биологической очистки для окончательной очистки сточных вод;

- дозирующие, распределительные, водоотводящие, оросительные и дренажные (для песчано-гравийных фильтров и фильтрующих траншей) устройства.

Для децентрализованных схем канализации целесообразно применение преимущественно сооружений естественной очистки сточных вод с использованием самоочищающей способности почвы, грунта или водоема и

устройством сооружений подземной фильтрации:

- фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации - при наличии фильтрующих грунтов (песка, супеси);

- фильтрующих траншей или песчано-гравийных фильтров - при слабофильтрующих грунтах (суглинки и глины).

При выборе участка для сооружения децентрализованных схем канализации изучаются гидрогеологические условия, возможности отвода необходимых площадей, опасность загрязнения водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно- питьевого водоснабжения, а также санитарные условия выпуска очищенных сточных вод.

Очистные сооружения следует располагать вблизи здания или группы зданий с подветренной стороны господствующих ветров в теплое время года в зависимости от суточной производительности очистных сооружений.

Наименьшие расстояния от зданий до очистных сооружений приведены в таблице 22.
Таблица 22. 

	№ п/п
	Очистные сооружения
	Наименьшее расстояние от зданий до очистных сооружений, м при их суточной производительности ,м3

	
	
	1,0
	2,0
	4,0
	8,0
	15,0

	1
	Септики
	Не менее 5
	
	
	
	

	2
	Фильтрующие колодцы
	8,0
	-
	-
	-
	-

	3
	Поля подземной фильтрации
	Не менее 15
	
	
	
	

	4
	Песчано-гравийные фильтры и

фильтрующие траншеи
	8,0
	10,0
	15,0
	20,0
	25,0


Дворовые уборные с выгребом возможно предусматривать в не канализованных районах сельских населенных пунктов и при отдельно расположенных жилых и производственных зданиях.

Дворовую уборную с выгребом следует размещать не ближе 10 м от жилого здания при максимально возможном удалении от колодцев, используемых для питьевого водоснабжения. Выгреб должен быть герметичным.
Как вариант использования локальной системы предлагается автономная установка «Тверь», проводящая не только механическую фильтрацию жидкостей, но и биологическую очистку сточных вод, разделенную на четыре этапа, а всего рабочая емкость агрегата содержит в себе шесть раздельных секций. Активная биологическая обработка и очистка стоков производится с использованием анаэробных и аэробных микроорганизмов. Благодаря использованию современных технологий и ноу-хау производителя простая в эксплуатации и неприхотливая установка способна проводить очистку стоков на уровне, допускающем дальнейший слив на рельеф местности без нанесения урона окружающей среде.

Многоступенчатая биологическая очистка сточных вод позволяет минимизировать затраты на утилизацию сточных вод в промышленных условиях, значительно повысив эффективность и рентабельность производства. Срок службы систем для очистки стоков «Тверь» превышает 30 лет, а некоторые модификации, обладающие сравнительно невысокой производительностью, оснащены емкостями из полипропилена, не подверженного воздействию коррозии.

Открытая система ливневой канализации предусматривается на территориях индивидуальной застройки в виде лотков и канав с расположением их вдоль дорог и сбросом в водотоки. Выполнение этих мероприятий будет

способствовать также понижению уровня грунтовых вод, уменьшению заболоченности прилегающих территорий, очищению воды в водотоках, то есть улучшению экологического состояния окружающей среды.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
В с.п. Карасу предлагается предусмотреть устройство локальной канализации:

- для индивидуальных домовладений гидроизолированные снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация;

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод.

Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов. 

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:
высокая степень очистки сточных вод - 98%;

безопасность для окружающей среды;

отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

компактность;

возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни

населения.

Преимущества применения установки «Тверь»:

- Высокая эффективность удаления загрязненний сточных вод за счет применения четырех ступеней очистки.

- Устойчивая работа при неблагоприятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительные перерывы в

поступлении сточных вод, пиковые поступления загрязнений.

- Простота и безопасность обслуживания (осуществляется с поверхности земли).

- Низкая энергоемкость, надежность и бесшумность компрессора, системы аэрации.

- Возможность строительства в любых грунтовых условиях, в том числе при высоком уровне грунтовых вод.

-Возможность  самотечного отведения очищенных сточных вод без перекачки.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
В строительство системы водоотведения необходимы капитальные вложения, для:

- улучшения экологической ситуации в сельском поселении Карасу;

- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;

- обеспечение надежности систем водоотведения;

- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

Таблица 23
	№ п/п
	Мероприятия
	Обосн.
	Всего капитальных вложений, руб.
	Прогнозные сроки выполнения
	Источники финансирования

	
	
	
	
	2026-2029
	2030-2036
	

	Водоотведение

	1
	-
	
	-
	-
	-
	Средства

Федерального

бюджета


2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Общие критерии оценки реализации «Стратегии развития жилищно-коммунального комплекса Кабардино- Балкарской Республики на период до 2030 года» в области водоснабжения и водоотведения формулируются следующим образом:

- эффективность производства и управления;

- обеспечение надёжности оказания услуг;

- снижение аварийности на сетях водопровода и канализации: целевой показатель – 30 аварий на 100 км сетей в год;

- снижение размера потерь воды: целевой показатель – 20 %.

Согласно статистическим данным, значительный объем потерь воды из-за частых порывов и утечек обусловлен длительным сроком фактической эксплуатации водопроводных сетей края (анализ основных средств показывает, что основное строительство и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения осуществлялся в 70 гг. минувшего века).

При принятии решения о развитии системы водоотведения сельского поселения Карасу необходимо руководствоваться целевыми показателями, заложенными в вышеуказанной Программе.
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при

транспортировке устанавливается в отношении:

а) уровня потерь при транспортировке сточных вод;

б) доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных организации, осуществляющей водоснабжение об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйных сетей централизованной системы водоотведения в сельского поселения Карасу не выявлено.

